## 鑑
様式１３
年 月 日
茨木市長 様
専用水道設置者
住所
氏名
連絡先[電話番号]
年度 専用水道水質検査計画報告書
水道法施行規則第１５条第６項の規定により水質検査計画を次のとおり策定しましたので報告します。
専用水道の名称及び水道事務所の所在地
水道技術管理者 の氏名
| 報告する計画年度 | 年度 （ 年 月 日 ～ 年 月 日）
| 計画の内容 | 別紙のとおり
備考

## 本文
年度 専用水道水質検査計画
記入例
名称
所在地
設置者
水道技術管理者 |  | (連絡先TEL）
原水の種類 |  |  |  | 河川水、湖沼水、伏流水、浅井戸、深井戸、受水
浄水処理方法
１日平均給水量
1 水質管理において留意すべき事項
(1)原水から給水栓に至るまでの水質状況
・原水は施設敷地内の深井戸であり、過去の水質検査の結果から、鉄、マンガン、ヒ素、フッ素が水質基準を超えることはないものの比較的高く検出されています。特に鉄、マンガンの原水濃度は、水質基準値に近い程度で検出されます。 ・鉄、マンガンについては、除鉄、除マンガン処理で除去できます。 ・ヒ素、フッ素は、現行の浄水処理では除去できません。 ・配水管の一部に鉛管を使っていますが、過去の水質検査結果を見る限り水質には影響がありません。 ・クリプトスポリジウム指標菌（大腸菌、嫌気性芽胞菌）は、これまでに検出されたことがありません。
(2)汚染要因(水源・浄水処理・管路など）
・水源近傍に汚染源がなく、これまでの水質検査結果の検出状況もほぼ一定であることから、地質由来の可能性が高いと考えます。（鉄、マンガン、ヒ素、フッ素）
(3)水質管理上優先すべき対象項目
・ヒ素、フッ素（継続的に検出され現行の浄水処理方法では除去できないことから） ・クリプトスポリジウム指標菌（汚染のおそれがレベル２であることから） ・塩素酸（H20水質基準改正に伴う新規項目） ・シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン（H21水質基準改正に伴う新規項目） ・カドミウム（H22水質基準改正に伴う基準変更項目） ・トリクロロエチレン（Ｈ23水質基準改正に伴う基準変更項目）
2 定期の水質検査の項目、採水の場所、検査の回数及びその理由
別紙、水質検査計画のとおり。
3 定期の水質検査を省略する場合については、その項目及び理由
別紙水質検査計画のとおり。
4 臨時の水質検査について
(1)臨時の水質検査を行う際の考え方
臨時の水質検査は次のような場合に行います。 ①水源の水質が著しく悪化したとき。 ②水源に異常があったとき ③水源付近、給水区域及びその周辺において消化器系感染症が流行しているとき。 ④浄水過程に異常があったとき。 ⑤送配水管の大規模な工事、その他水道施設が著しく汚染された恐れがあるとき。 ⑥その他特に必要があると認められるとき。
(2)臨時の水質検査内容の詳細
水質検査項目は、全項目（51項目）を基本とします。
5 水質検査を委託する場合の委託の内容
(1)委託の範囲
| 委託する水質検査機関 | 検査項目、頻度 | 試料の採取、運搬方法
委託先 1 | □ 地方公共団体の機関 |  |  | （検査項目、頻度） ・定期検査は、別紙水質検査計画のとおり。 ・臨時検査についても、委託契約にとおり必要に応じ実施する。 （試料の採取、運搬方法） ・試料の採取、運搬は委託検査機関の検査員が行う。 ・試料の採取は、水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に従って実施する。 ・採取した試料は、クーラーボックス等に入れ保冷し、破損防止の措置を施して運搬する。 ・検査機関までの搬入時間は、採水後12時間以内に検査をすべき項目の検査実施が可能な時間内とする。
□ 登録水質検査機関* （登録番号 ）
名称
所在地
検査を行う事業所 の所在地
委託先 2 | □ 地方公共団体の機関
□ 登録水質検査機関* （登録番号 ）
名称
所在地
検査を行う事業所 の所在地
*水道法第20条第３項に規定される厚生労働大臣登録水質検査機関
(2)委託した検査の実施状況の確認方法
水質検査の根拠となる書類、精度管理の実施状況及び外部精度管理調査に係る資料、水質基準項目に関する品質管理の認証取得等に関する書類の確認を行う。
6 その他水質検査の実施に際し配慮すべき事項
(1)水質検査結果の評価に関する事項
水質検査の結果については、検査ごとに次の評価を行います。 ①基準を超えている場合は直ちに原因究明を行い、対策を講じ、基準を満たす水質を確保します。 ②基準を超えていない場合においても、年間の変動パターンと比べ明らかな違いを認めた場合は①に準じる措置を講じます。
(2)水質検査の見直しに関する事項
毎事業年度の開始前に水質検査の内容を見直し、新たに水質検査計画を作成します。ただし、年度途中において水道水の安全を確認する必要が生じたときは検査計画を変更します。
(3)水質検査の精度及び信頼性保証に関する事項
５（２）のとおり、委託検査機関の精度及び信頼性保証について把握します。
(4)関係者との連携
事故の発生時、水源の汚染判明時等は、所管保健所、市役所関係部局等に速やかに連絡するとともに必要な指示を仰ぎます。
(5)その他（水質検査計画の利用者への周知）
この水質検査計画を水道水の利用者に対し周知します。（管理事務所において閲覧）

## 検査実施計画
年度 水質検査実施計画 施設名：
番号 | グループ | 項目名 | 基本検査頻度 （水道法施行規則及び大阪府通知） | 実施検査頻度 | 原水 |  |  |  | 浄水（給水栓水） | [13 empty] | 水質検査機関 （自己、委託） | 設定理由、採水の場所
[5 empty] | 年度 |  |  |  | 年度 | [11 empty] | 省略項目実施予定
[21 empty] | 次年度 | 翌次年度
[5 empty] | 月 | 月 | 月 | 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 月 | 月
1 | A | 一般細菌 | １箇月に１回以上 | bar: 4月 to 3月
2 |  | 大腸菌 | １箇月に１回以上 | bar: 4月 to 3月
38 |  | 塩化物イオン | １箇月に１回以上 | bar: 4月 to 3月
46 |  | 有機物（全有機炭素（TOC)の量） | １箇月に１回以上 | bar: 4月 to 3月
47 |  | pH値 | １箇月に１回以上 | bar: 4月 to 3月
48 |  | 味 | １箇月に１回以上 | bar: 4月 to 3月
49 |  | 臭気 | １箇月に１回以上 | bar: 4月 to 3月
50 |  | 色度 | １箇月に１回以上 | bar: 4月 to 3月
51 |  | 濁度 | １箇月に１回以上 | bar: 4月 to 3月
11 | A’ | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | １箇月に１回以上 | bar: 4月 to 3月
34 |  | 鉄及びその化合物 | １箇月に１回以上 | bar: 4月 to 3月
37 |  | マンガン及びその化合物 | １箇月に１回以上 | bar: 4月 to 3月
42 | B | ジェオスミン | (１箇月に１回以上)
43 |  | 2-メチルイソボルネオール | (１箇月に１回以上)
10 | C | シアン化物イオン及び塩化シアン | ３箇月に１回以上
21 |  | 塩素酸 | ３箇月に１回以上
22 |  | クロロ酢酸 | ３箇月に１回以上
23 |  | クロロホルム | ３箇月に１回以上
24 |  | ジクロロ酢酸 | ３箇月に１回以上
25 |  | ジブロモクロロメタン | ３箇月に１回以上
26 |  | 臭素酸 | ３箇月に１回以上
27 |  | 総トリハロメタン（23,25,29,30の総和） | ３箇月に１回以上
28 |  | トリクロロ酢酸 | ３箇月に１回以上
29 |  | ブロモジクロロメタン | ３箇月に１回以上
30 |  | ブロモホルム | ３箇月に１回以上
31 |  | ホルムアルデヒド | ３箇月に１回以上
3 | D | カドミウム及びその化合物 | ３箇月に１回以上
4 |  | 水銀及びその化合物 | ３箇月に１回以上
5 |  | セレン及びその化合物 | ３箇月に１回以上
7 |  | ヒ素及びその化合物 | ３箇月に１回以上
12 |  | フッ素及びその化合物 | ３箇月に１回以上
13 |  | ホウ素及びその化合物 | ３箇月に１回以上
36 |  | ナトリウム及びその化合物 | ３箇月に１回以上
39 |  | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | ３箇月に１回以上
40 |  | 蒸発残留物 | ３箇月に１回以上
41 |  | 陰イオン界面活性剤 | ３箇月に１回以上
44 |  | 非イオン界面活性剤 | ３箇月に１回以上
45 |  | フェノール類 | ３箇月に１回以上
6 | E | 鉛及びその化合物 | ３箇月に１回以上
8 |  | 六価クロム化合物 | ３箇月に１回以上
32 |  | 亜鉛及びその化合物 | ３箇月に１回以上
33 |  | アルミニウム及びその化合物 | ３箇月に１回以上
35 |  | 銅及びその化合物 | ３箇月に１回以上
14 | F | 四塩化炭素 | ３箇月に１回以上
15 |  | 1.4-ジオキサン | ３箇月に１回以上
16 |  | シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | ３箇月に１回以上
17 |  | ジクロロメタン | ３箇月に１回以上
18 |  | テトラクロロエチレン | ３箇月に１回以上
19 |  | トリクロロエチレン | ３箇月に１回以上
20 |  | ベンゼン | ３箇月に１回以上
9 | G | 亜硝酸態窒素 | ３箇月に１回以上
|  | 色 | １日に１回以上 | bar: 4月 to 3月
|  | 濁り | １日に１回以上 | bar: 4月 to 3月
|  | 消毒の残留効果 | １日に１回以上 | bar: 4月 to 3月
|  | クリプトスポリジウム指標菌（大腸菌及び嫌気性芽胞菌） | ３箇月に１回以上
|  | 原水検査 | １年に１回以上
水質管理目標設定項目等
|  | 検便 | おおむね６箇月に１回

## 資料1(検査結果)
過去の水質検査結果（ 年 月 ～ 年 月） 専用水道の名称： | [15 empty] | /
番号 | グループ | 項目名 | 年度 | [12 empty] | 最大値
|  |  | 検査日 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． | ． ．
検査機関
1 | A | 一般細菌 | 100
2 |  | 大腸菌 | 検出されないこと
38 |  | 塩化物イオン | 200
46 |  | 有機物（全有機炭素（TOC)の量） | 3
47 |  | pH値 | 5.8-8.6
48 |  | 味 | 異常でないこと
49 |  | 臭気 | 異常でないこと
50 |  | 色度 | 5度以下
51 |  | 濁度 | 2度以下
11 | A’ | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10
34 |  | 鉄及びその化合物 | 0.3
37 |  | マンガン及びその化合物 | 0.05
42 | B | ジェオスミン | 1e-05
43 |  | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05
10 | C | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01
21 |  | 塩素酸 | 0.6
22 |  | クロロ酢酸 | 0.02
23 |  | クロロホルム | 0.06
24 |  | ジクロロ酢酸 | 0.03
25 |  | ジブロモクロロメタン | 0.1
26 |  | 臭素酸 | 0.01
27 |  | 総トリハロメタン | 0.1
28 |  | トリクロロ酢酸 | 0.03
29 |  | ブロモジクロロメタン | 0.03
30 |  | ブロモホルム | 0.09
31 |  | ホルムアルデヒド | 0.08
3 | D | カドミウム及びその化合物 | 0.003
4 |  | 水銀及びその化合物 | 0.0005
5 |  | セレン及びその化合物 | 0.01
7 |  | ヒ素及びその化合物 | 0.01
12 |  | フッ素及びその化合物 | 0.8
13 |  | ホウ素及びその化合物 | 1
36 |  | ナトリウム及びその化合物 | 200
39 |  | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300
40 |  | 蒸発残留物 | 500
41 |  | 陰イオン界面活性剤 | 0.2
44 |  | 非イオン界面活性剤 | 0.02
45 |  | フェノール類 | 0.005
6 | E | 鉛及びその化合物 | 0.01
8 |  | 六価クロム化合物 | 0.02
32 |  | 亜鉛及びその化合物 | 1
33 |  | アルミニウム及びその化合物 | 0.2
35 |  | 銅及びその化合物 | 1
14 | F | 四塩化炭素 | 0.002
15 |  | 1.4-ジオキサン | 0.05
16 |  | シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04
17 |  | ジクロロメタン | 0.02
18 |  | テトラクロロエチレン | 0.01
19 |  | トリクロロエチレン | 0.01
20 |  | ベンゼン | 0.01
9 | G | 亜硝酸態窒素 | 0.04
*
*
*
*
*
*
*
*

## 資料2(検査頻度判定シート）
検査頻度判定シート 専用水道の名称：
番号 | グループ | 項目名 （★H23年度変更項目） （☆H26年度追加項目） | 基準値 | ① | [8 empty] | ② | [6 empty] | ※検査頻度
|  |  |  | 過去3年間 の最大値 年 月 - 年 月 | 最大値の状況 | [5 empty] | 条件エ |  | 過去5年間 の最大値 年 月 - 年 月 | 最大値の状況 |  |  |  | 条件キ |  | 最大値オかつ条件キ適 → 3年に1回 最大値アかつ条件エ適 → 3年に1回以上 最大値イかつ条件エ適 → 1年に1回以上
[11 empty] | ※確認事項 | 適否 | [5 empty] | ※確認事項 | 適否
3 | D | カドミウム及びその化合物 | 0.003 |  | ア |  | 10% | イ | 20% | ウ | ※1 |  |  | オ |  | 50% | カ | ※2
[6 empty] | ≦ | 0.0003 | ≦ | 0.0006 | [5 empty] | ≦ | 0.0015
4 |  | 水銀及びその化合物 | 0.0005 |  | ア |  | 10% | イ | 20% | ウ |  |  |  | オ |  | 50% | カ
[6 empty] | ≦ | 5e-05 | ≦ | 0.0001 | [5 empty] | ≦ | 0.00025
5 |  | セレン及びその化合物 | 0.01 |  | ア |  | 10% | イ | 20% | ウ |  |  |  | オ |  | 50% | カ
[6 empty] | ≦ | 0.001 | ≦ | 0.002 | [5 empty] | ≦ | 0.005
7 |  | ヒ素及びその化合物 | 0.01 |  | ア |  | 10% | イ | 20% | ウ |  |  |  | オ |  | 50% | カ
[6 empty] | ≦ | 0.001 | ≦ | 0.002 | [5 empty] | ≦ | 0.005
12 |  | フッ素及びその化合物 | 0.8 |  | ア |  | 10% | イ | 20% | ウ |  |  |  | オ |  | 50% | カ
[6 empty] | ≦ | 0.08 | ≦ | 0.16 | [5 empty] | ≦ | 0.4
13 |  | ホウ素及びその化合物 | 1 |  | ア |  | 10% | イ | 20% | ウ |  |  |  | オ |  | 50% | カ
[6 empty] | ≦ | 0.1 | ≦ | 0.2 | [5 empty] | ≦ | 0.5
36 |  | ナトリウム及びその化合物 | 200 |  | ア |  | 10% | イ | 20% | ウ |  |  |  | オ |  | 50% | カ
[6 empty] | ≦ | 20 | ≦ | 40 | [5 empty] | ≦ | 100
39 |  | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 |  | ア |  | 10% | イ | 20% | ウ |  |  |  | オ |  | 50% | カ
[6 empty] | ≦ | 30 | ≦ | 60 | [5 empty] | ≦ | 150
40 |  | 蒸発残留物 | 500 |  | ア |  | 10% | イ | 20% | ウ |  |  |  | オ |  | 50% | カ
[6 empty] | ≦ | 50 | ≦ | 100 | [5 empty] | ≦ | 250
41 |  | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 |  | ア |  | 10% | イ | 20% | ウ |  |  |  | オ |  | 50% | カ
[6 empty] | ≦ | 0.02 | ≦ | 0.04 | [5 empty] | ≦ | 0.1
44 |  | 非イオン界面活性剤 | 0.02 |  | ア |  | 10% | イ | 20% | ウ |  |  |  | オ |  | 50% | カ
[6 empty] | ≦ | 0.002 | ≦ | 0.004 | [5 empty] | ≦ | 0.01
45 |  | フェノール類 | 0.005 |  | ア |  | 10% | イ | 20% | ウ |  |  |  | オ |  | 50% | カ
[6 empty] | ≦ | 0.0005 | ≦ | 0.001 | [5 empty] | ≦ | 0.0025
6 | E | 鉛及びその化合物 | 0.01 |  | ア |  | 10% | イ | 20% | ウ |  |  |  | オ |  | 50% | カ | ※3
[6 empty] | ≦ | 0.001 | ≦ | 0.002 | [5 empty] | ≦ | 0.005
8 |  | 六価クロム化合物 | 0.02 |  | ア |  | 10% | イ | 20% | ウ |  |  |  | オ |  | 50% | カ
[6 empty] | ≦ | 0.002 | ≦ | 0.004 | [5 empty] | ≦ | 0.01
32 |  | 亜鉛及びその化合物 | 1 |  | ア |  | 10% | イ | 20% | ウ |  |  |  | オ |  | 50% | カ
[6 empty] | ≦ | 0.1 | ≦ | 0.2 | [5 empty] | ≦ | 0.5
33 |  | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 |  | ア |  | 10% | イ | 20% | ウ |  |  |  | オ |  | 50% | カ
[6 empty] | ≦ | 0.02 | ≦ | 0.04 | [5 empty] | ≦ | 0.1
35 |  | 銅及びその化合物 | 1 |  | ア |  | 10% | イ | 20% | ウ |  |  |  | オ |  | 50% | カ
[6 empty] | ≦ | 0.1 | ≦ | 0.2 | [5 empty] | ≦ | 0.5
14 | F | 四塩化炭素 | 0.002 |  | ア |  | 10% | イ | 20% | ウ |  |  |  | オ |  | 50% | カ | ※4
[6 empty] | ≦ | 0.0002 | ≦ | 0.0004 | [5 empty] | ≦ | 0.001
15 |  | 1.4-ジオキサン | 0.05 |  | ア |  | 10% | イ | 20% | ウ |  |  |  | オ |  | 50% | カ
[6 empty] | ≦ | 0.005 | ≦ | 0.01 | [5 empty] | ≦ | 0.025
16 |  | シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 |  | ア |  | 10% | イ | 20% | ウ |  |  |  | オ |  | 50% | カ
[6 empty] | ≦ | 0.004 | ≦ | 0.008 | [5 empty] | ≦ | 0.02
17 |  | ジクロロメタン | 0.02 |  | ア |  | 10% | イ | 20% | ウ |  |  |  | オ |  | 50% | カ
[6 empty] | ≦ | 0.002 | ≦ | 0.004 | [5 empty] | ≦ | 0.01
18 |  | テトラクロロエチレン | 0.01 |  | ア |  | 10% | イ | 20% | ウ |  |  |  | オ |  | 50% | カ
[6 empty] | ≦ | 0.001 | ≦ | 0.002 | [5 empty] | ≦ | 0.005
19 |  | トリクロロエチレン(★) | 0.01 |  | ア |  | 10% | イ | 20% | ウ |  |  |  | オ |  | 50% | カ
[6 empty] | ≦ | 0.001 | ≦ | 0.002 | [5 empty] | ≦ | 0.005
20 |  | ベンゼン | 0.01 |  | ア |  | 10% | イ | 20% | ウ |  |  |  | オ |  | 50% | カ
[6 empty] | ≦ | 0.001 | ≦ | 0.002 | [5 empty] | ≦ | 0.005
9 | G | 亜硝酸態窒素（☆） | 0.04 |  | ア |  | 10% | イ | 20% | ウ
[6 empty] | ≦ | 0.004 | ≦ | 0.008
※確認事項（適合する場合、その判断理由を専用水道水質検査計画「3 定期の水質検査を省略する場合については、その項目及び理由」に設定理由を記載してください。）
1 |  | 水源に水又は汚染物質を排出する施設の設置の状況等から原水の水質が大きく変わるおそれが少ないと認められるか？
（過去３年間において水源の種別、取水地点又は浄水方法を変更した場合を除く）
2 |  | 原水並びに水源及びその状況を勘案して検査を行う必要がないことが明らかか？
3 |  | 原水、水源及びその状況並びに薬品及び資機材等の使用状況を勘案して検査を行う必要がないことが明らかか？
4 |  | 原水並びに水源及びその状況を勘案して検査を行う必要がないことが明らかか？
（地下水を水源とする場合は、その近傍の地域における地下水の状況を含む）

## 資料3(水質検査早見表)
水質検査の項目と頻度（令和２年更新）
番号 | グループ | 項目名 （★印はH26年追加項目） | 基準値 | 浄 水 |  |  |  | 原 水
|  |  |  | 基本検査頻度 | 検査回数の減・省略 |  | 留意事項
1 | A | 一般細菌 | 100 | 月１回以上 |  |  | 採水場所の選定は、給水栓のうち施設の構造、配管の状態を考慮して最も効果的な場所を選定することとし、検査項目ごとに異なった給水栓を選定しないこと。 年間の変動パターンが明らかになっているものについては、年間の最高値が測定される時期を含むこと。 | ○検査項目 「A（味を除く）」＋「A’」＋「B」＋「D」＋「E」＋「F」＋「G」＋ 「シアン化物イオン及び塩化シアン」 について実施。 （「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」におけるクリプトスポリジウム指標菌及び汚染のおそれのある施設でのクリプトスポリジウムの検査を実施する場合、検査実施計画に記載すること。） ○検査頻度 １年に１回以上 （水質が最も悪化していると考えられる時期） ○留意事項 水源ごとに実施すること 水道事業者から供給される水のみを受水している場合は、水道事業者が行う同一配水系統の水質検査を持って替えることができる
2 |  | 大腸菌 | 検出されないこと
38 |  | 塩化物イオン | 200 |  | 連続的に計測及び測定されている場合は３ヶ月に１回以上
46 |  | 有機物（全有機炭素（TOC)の量） | 3
47 |  | pH値 | 5.8-8.6
48 |  | 味 | 異常でないこと
49 |  | 臭気 | 異常でないこと
50 |  | 色度 | 5度以下
51 |  | 濁度 | 2度以下
11 | A’ | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 |  | 大阪府通知により毎月実施が望ましい。
34 |  | 鉄及びその化合物 | 0.3
37 |  | マンガン及びその化合物 | 0.05
42 | B | ジェオスミン | 1e-05 |  | 水源における当該物質を産出する藻類の発生が少ないことが明らかな期間は省略可。
43 |  | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05
10 | C | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | ３箇月に１回以上
23 |  | クロロホルム | 0.06
25 |  | ジブロモクロロメタン | 0.1
29 |  | ブロモジクロロメタン | 0.03
30 |  | ブロモホルム | 0.09
27 |  | 総トリハロメタン（23,25,29,30の総和） | 0.1
22 |  | クロロ酢酸 | 0.02
24 |  | ジクロロ酢酸） | 0.03
28 |  | トリクロロ酢酸 | 0.03
26 |  | 臭素酸 | 0.01
31 |  | ホルムアルデヒド | 0.08
21 |  | 塩素酸 | 0.6
3 | D | カドミウム及びその化合物 | 0.003 |  | ① 水源に水又は汚染物質を排出する施設の設置の状況等から原水の水質が大きく変わるおそれが少ないと認められる場合（過去３年間において水源の種別、取水地点又は浄水方法を変更した場合を除く）であって、 過去３年間における各項目の検査の結果（最大値）が基準値と比べて ・5分の1以下の場合 →１年に１回以上 ・10分の1以下の場合 →３年に１回以上に減じることができる ② ①の規定にかかわらず、過去の検査の結果（最大値）が基準値の２分の１を超えたことがなく、 右欄※の事項を勘案して検査を行う必要がないことが明らかな場合、 →省略可能であるが３年に１回は測定すること | ※ 原水並びに水源及びその周辺の状況 （海水を原水としている場合は「12 ホウ素」は省略できない） | 水道事業者から供給される水のみを受水している場合は、左の規定にかかわらず、グループ「B」､「D」､「F」は省略できる。
4 |  | 水銀及びその化合物 | 0.0005
5 |  | セレン及びその化合物 | 0.01
7 |  | ヒ素及びその化合物 | 0.01
12 |  | フッ素及びその化合物 | 0.8
13 |  | ホウ素及びその化合物 | 1
36 |  | ナトリウム及びその化合物 | 200
39 |  | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300
40 |  | 蒸発残留物 | 500
41 |  | 陰イオン界面活性剤 | 0.2
44 |  | 非イオン界面活性剤 | 0.02
45 |  | フェノール類 | 0.005
6 | E | 鉛及びその化合物 | 0.01 |  |  | ※ 原水、水源及びその周辺の状況 並びに薬品及び資機材等の使用状況 | 「6 鉛及びその化合物」の検査に供する水の採取方法は、毎分５リットルの流量で５分間流し捨て、その後１５分間滞留させた後先と同じ流量で流しながら開栓直後から５リットルを採取し。均一に混合して必要量の検査用試料を採水容器に分取すること。
8 |  | 六価クロム化合物 | 0.02
32 |  | 亜鉛及びその化合物 | 1
33 |  | アルミニウム及びその化合物 | 0.2
35 |  | 銅及びその化合物 | 1
14 | F | 四塩化炭素 | 0.002 |  |  | ※ 原水並びに水源及びその周辺の状況 （地下水を水源とする場合は、近傍の地域における地下水の状況を含む）
15 |  | 1.4-ジオキサン | 0.05
16 |  | シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04
17 |  | ジクロロメタン | 0.02
18 |  | テトラクロロエチレン | 0.01
19 |  | トリクロロエチレン | 0.01
20 |  | ベンゼン | 0.01
9 | G | 亜硝酸態窒素★ | 0.04 |  | ①（採水時に残留塩素を消去する検査方法によって得られたものに限る）により ①の規定で測定回数を減じることができる