## 鑑
様式１３
年 月 日
茨木市長 様
専用水道設置者
|  |  | 住所 | ○○市○○町○番○号
|  |  | 氏名 | ○○住宅管理組合理事長 □□ 太朗
連絡先[電話番号] 072-○○○-○○○○
令和〇年度 専用水道水質検査計画報告書
水道法施行規則第１５条第６項の規定により水質検査計画を次のとおり策定しましたので報告します。
| 専用水道の名称及び水道事務所の所在地 | ○○市○○町○番○号
| 水道技術管理者 の氏名 | 茨木 太郎
| 報告する計画年度 | 令和 〇 年度 （令和 〇年 ４ 月 １ 日 ～ 令和 〇年 ３ 月３１日）
| 計画の内容 | 別紙のとおり
備考
記入例

## 本文
令和〇年度 専用水道水質検査計画
名称 |  | ○○○専用水道
所在地 |  | ○○市○○町○番○号
設置者 |  | ○○○住宅管理組合
水道技術管理者 |  | ○○一郎 | (連絡先TEL） | 072-000-0000
原水の種類 |  | 河川水、湖沼水、伏流水、浅井戸、深井戸、受水
浄水処理方法 |  | 除鉄、除マンガン、擬集沈殿
１日平均給水量 |  | 50m3
1 水質管理において留意すべき事項
(1)原水から給水栓に至るまでの水質状況
・原水は施設敷地内の深井戸であり、過去の水質検査の結果から、鉄、マンガン、ヒ素、フッ素が水質基準を超えることは ないものの比較的高く検出されています。特に鉄、マンガンの原水濃度は、水質基準値に近い程度で検出されます。 ・鉄、マンガンについては、除鉄、除マンガン処理で除去できます。 ・ヒ素、フッ素は、現行の浄水処理では除去できません。 ・配水管の一部に鉛管を使っていますが、過去の水質検査結果を見る限り水質には影響がありません。 ・クリプトスポリジウム指標菌（大腸菌、嫌気性芽胞菌）は、これまでに検出されたことがありません。
(2)汚染要因(水源・浄水処理・管路など）
・水源近傍に汚染源がなく、これまでの水質検査結果の検出状況もほぼ一定であることから、地質由来の可能性が高いと 考えます。（鉄、マンガン、ヒ素、フッ素）
(3)水質管理上優先すべき対象項目
・ヒ素、フッ素（継続的に検出され現行の浄水処理方法では除去できないことから） ・クリプトスポリジウム指標菌（汚染のおそれがレベル２であることから） ・塩素酸（H20水質基準改正に伴う新規項目） ・シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン（H21水質基準改正に伴う新規項目） ・カドミウム（H22水質基準改正に伴う基準変更項目） ・トリクロロエチレン（Ｈ23水質基準改正に伴う基準変更項目） ・亜硝酸態窒素（H26水質基準改正に伴う新規項目）
2 定期の水質検査の項目、採水の場所、検査の回数及びその理由
別紙、水質検査計画のとおり。
3 定期の水質検査を省略する場合については、その項目及び理由
別紙、水質検査計画のとおり。
4 臨時の水質検査について
(1)臨時の水質検査を行う際の考え方
臨時の水質検査は次のような場合に行います。 ①水源の水質が著しく悪化したとき。 ②水源に異常があったとき ③水源付近、給水区域及びその周辺において消化器系感染症が流行しているとき。 ④浄水過程に異常があったとき。 ⑤送配水管の大規模な工事、その他水道施設が著しく汚染された恐れがあるとき。 ⑥その他特に必要があると認められるとき。
(2)臨時の水質検査内容の詳細
水質検査項目は、全項目（51項目）を基本とします。
5 水質検査を委託する場合の委託の内容
(1)委託の範囲
| 委託する水質検査機関 |  | 検査項目、頻度 | 試料の採取、運搬方法
委託先 1 | □ 地方公共団体の機関 |  | ・定期検査は、別紙水質 検査計画のとおり。 ・臨時検査についても、 委託契約にとおり 必要に応じ実施する。 | ・試料の採取、運搬は委託検査機関の 検査員が行う。 ・試料の採取は、水質基準に関する省令 の規定に基づき厚生労働大臣が定める 方法（平成15年7月22日厚生労働省告示 第261号）に従って実施する。 ・採取した試料は、クーラーボックス等 に入れ保冷し、破損防止の措置を 施して運搬する。 ・検査機関までの搬入時間は、採水後12 時間以内に検査をすべき項目の検査 実施が可能な時N
□ 登録水質検査機関* （登録番号 ○○○ ）
| 名称 | ○○株式会社
| 所在地 | ○○府△△市×××
| 検査を行う事業所 の所在地 | ○○府△△市×××
委託先 2 | □ 地方公共団体の機関 |  | ・定期検査は、別紙水質 検査計画のとおり。 ・臨時検査についても、 委託契約にとおり 必要に応じ実施する。 | ・試料の採取、運搬は委託検査機関の 検査員が行う。 ・試料の採取は、水質基準に関する省令 の規定に基づき厚生労働大臣が定める 方法（平成15年7月22日厚生労働省告示 第261号）に従って実施する。 ・採取した試料は、クーラーボックス等 に入れ保冷し、破損防止の措置を 施して運搬する。 ・検査機関までの搬入時間は、採水後12 時間以内に検査をすべき項目の検査 実施が可能な時N
□ 登録水質検査機関* （登録番号 ）
| 名称 | ○○○保健所
| 所在地 | ○○府△△市□□□
| 検査を行う事業所 の所在地 | ○○府△△市□□□
*水道法第20条第３項に規定される厚生労働大臣登録水質検査機関
(2)委託した検査の実施状況の確認方法
水質検査の根拠となる書類、精度管理の実施状況及び外部精度管理調査に係る資料、水質基準項目に関する品質管理の認証取得等に関する書類の確認を行う。
6 その他水質検査の実施に際し配慮すべき事項
(1)水質検査結果の評価に関する事項
水質検査の結果については、検査ごとに次の評価を行います。 ①基準を超えている場合は直ちに原因究明を行い、対策を講じ、基準を満たす水質を確保します。 ②基準を超えていない場合においても、年間の変動パターンと比べ明らかな違いを認めた場合は①に準じる措置を講じます。
(2)水質検査の見直しに関する事項
毎事業年度の開始前に水質検査の内容を見直し、新たに水質検査計画を作成します。ただし、年度途中において水道水の安全を確認する必要が生じたときは検査計画を変更します。
(3)水質検査の精度及び信頼性保証に関する事項
５（２）のとおり、委託検査機関の精度及び信頼性保証について把握します。
(4)関係者との連携
事故の発生時、水源の汚染判明時等は、所管保健所、市役所関係部局等に速やかに連絡するとともに必要な指示を仰ぎます。
(5)その他（水質検査計画の利用者への周知）
この水質検査計画を水道水の利用者に対し周知します。 周知方法は、令和〇年３月〇日から３１日まで管理事務所の掲示板に掲示し、令和〇年４月から令和〇年３月の期間は 管理事務所に原本の写しを保管し、利用者の求めに応じ自由に閲覧出来るようにします。

## 検査実施計画
令和〇年度 水質検査実施計画 施設名： ○○○専用水道
番号 | グループ | 項目名 | 基本検査頻度 （水道法施行規則及び大阪府通知） | 実施検査頻度 | 原水 |  |  |  | 浄水（給水栓水） | [13 empty] | 水質検査機関 （自己、委託） | 設定理由、採水の場所
[5 empty] | 令和〇年度 |  |  |  | 令和〇年度 | [11 empty] | 省略項目実施予定
[21 empty] | 次年度 | 翌次年度
[5 empty] | 6月 | 9月 | 12月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 6月 | 6月
1 | A | 一般細菌 | １箇月に１回以上 | １箇月に１回 | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 委託 | 末端給水栓 水源が深井戸で水質が安定しているため ○○厨房内、敷地北側散水栓・ゴミ置き場・トイレ・流し等
2 |  | 大腸菌 | １箇月に１回以上 | １箇月に１回 | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 委託 | 末端給水栓 水源が深井戸で水質が安定しているため 同上
38 |  | 塩化物イオン | １箇月に１回以上 | １箇月に１回 | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 委託 | 末端給水栓 水源が深井戸で水質が安定しているため 同上
46 |  | 有機物（全有機炭素（TOC)の量） | １箇月に１回以上 | １箇月に１回 | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 委託 | 末端給水栓 水源が深井戸で水質が安定しているため 同上
47 |  | pH値 | １箇月に１回以上 | １箇月に１回 | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 委託 | 末端給水栓 水源が深井戸で水質が安定しているため 同上
48 |  | 味 | １箇月に１回以上 | １箇月に１回 |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 委託 | 末端給水栓 水源が深井戸で水質が安定しているため 同上
49 |  | 臭気 | １箇月に１回以上 | １箇月に１回 | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 委託 | 末端給水栓 水源が深井戸で水質が安定しているため 同上
50 |  | 色度 | １箇月に１回以上 | １箇月に１回 | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 委託 | 末端給水栓 水源が深井戸で水質が安定しているため 同上
51 |  | 濁度 | １箇月に１回以上 | １箇月に１回 | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 委託 | 末端給水栓 水源が深井戸で水質が安定しているため 同上
11 | A’ | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | １箇月に１回以上 | １箇月に１回 | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 委託 | 末端給水栓 水源が深井戸で水質が安定しているため 同上
34 |  | 鉄及びその化合物 | １箇月に１回以上 | １箇月に１回 | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 委託 | 末端給水栓 水源が深井戸で水質が安定しているため 同上
37 |  | マンガン及びその化合物 | １箇月に１回以上 | １箇月に１回 | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 委託 | 末端給水栓 水源が深井戸で水質が安定しているため 同上
42 | B | ジェオスミン | １箇月に１回以上 | 5～10月に1箇月に１回 | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 委託 | 末端給水栓 深井戸及び市水受水のため、当該項目を産出する藻類の発生が少なく、検査を行う必要がないことが明らかであるため
43 |  | 2-メチルイソボルネオール | １箇月に１回以上 | 5～10月に1箇月に１回 | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 委託 | 末端給水栓 深井戸及び市水受水のため、当該項目を産出する藻類の発生が少なく、検査を行う必要がないことが明らかであるため
10 | C | シアン化物イオン及び塩化シアン | ３箇月に１回以上 | ３箇月に１回 | ○ | [5 empty] | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | 委託 | 末端給水栓 水源が深井戸で水質が安定しているため ○○厨房内、敷地北側散水栓・ゴミ置き場・トイレ・流し等
21 |  | 塩素酸 | ３箇月に１回以上 | ３箇月に１回 | [6 empty] | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | 委託 | 末端給水栓 水源が深井戸で水質が安定しているため 同上
22 |  | クロロ酢酸 | ３箇月に１回以上 | ３箇月に１回 | [6 empty] | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | 委託 | 末端給水栓 水源が深井戸で水質が安定しているため 同上
23 |  | クロロホルム | ３箇月に１回以上 | ３箇月に１回 | [6 empty] | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | 委託 | 末端給水栓 水源が深井戸で水質が安定しているため 同上
24 |  | ジクロロ酢酸 | ３箇月に１回以上 | ３箇月に１回 | [6 empty] | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | 委託 | 末端給水栓 水源が深井戸で水質が安定しているため 同上
25 |  | ジブロモクロロメタン | ３箇月に１回以上 | ３箇月に１回 | [6 empty] | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | 委託 | 末端給水栓 水源が深井戸で水質が安定しているため 同上
26 |  | 臭素酸 | ３箇月に１回以上 | ３箇月に１回 | [6 empty] | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | 委託 | 末端給水栓 水源が深井戸で水質が安定しているため 同上
27 |  | 総トリハロメタン（23,25,29,30の総和） | ３箇月に１回以上 | ３箇月に１回 | [6 empty] | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | 委託 | 末端給水栓 水源が深井戸で水質が安定しているため 同上
28 |  | トリクロロ酢酸 | ３箇月に１回以上 | ３箇月に１回 | [6 empty] | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | 委託 | 末端給水栓 水源が深井戸で水質が安定しているため 同上
29 |  | ブロモジクロロメタン | ３箇月に１回以上 | ３箇月に１回 | [6 empty] | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | 委託 | 末端給水栓 水源が深井戸で水質が安定しているため 同上
30 |  | ブロモホルム | ３箇月に１回以上 | ３箇月に１回 | [6 empty] | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | 委託 | 末端給水栓 水源が深井戸で水質が安定しているため 同上
31 |  | ホルムアルデヒド | ３箇月に１回以上 | ３箇月に１回 | [6 empty] | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | 委託 | 末端給水栓 水源が深井戸で水質が安定しているため 同上
3 | D | カドミウム及びその化合物 | ３箇月に１回以上 | ３年に１回 | ○ | [15 empty] | ○ |  | 委託 | 末端給水栓 水源が深井戸で水質が安定しているため 同上
4 |  | 水銀及びその化合物 | ３箇月に１回以上 | ３年に１回 | ○ | [15 empty] | ○ |  | 委託 | 末端給水栓 水源が深井戸で水質が安定しているため 同上
5 |  | セレン及びその化合物 | ３箇月に１回以上 | ３年に１回 | ○ | [15 empty] | ○ |  | 委託 | 末端給水栓 水源が深井戸で水質が安定しているため 同上
7 |  | ヒ素及びその化合物 | ３箇月に１回以上 | １年に１回 | ○ | [5 empty] | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | 委託 | 末端給水栓 水源が深井戸で水質が安定しているため 同上
12 |  | フッ素及びその化合物 | ３箇月に１回以上 | ３箇月に１回 | ○ | [5 empty] | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | 委託 | 末端給水栓 水源が深井戸で水質が安定しているため 同上
13 |  | ホウ素及びその化合物 | ３箇月に１回以上 | ３年に１回 | ○ | [15 empty] | ○ |  | 委託 | 末端給水栓 水源が深井戸で水質が安定しているため 同上
36 |  | ナトリウム及びその化合物 | ３箇月に１回以上 | ３年に１回 | ○ | [15 empty] | ○ |  | 委託 | 末端給水栓 水源が深井戸で水質が安定しているため 同上
39 |  | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | ３箇月に１回以上 | ３年に１回 | ○ | [15 empty] | ○ |  | 委託 | 末端給水栓 水源が深井戸で水質が安定しているため 同上
40 |  | 蒸発残留物 | ３箇月に１回以上 | ３年に１回 | ○ | [15 empty] | ○ |  | 委託 | 末端給水栓 水源が深井戸で水質が安定しているため 同上
41 |  | 陰イオン界面活性剤 | ３箇月に１回以上 | ３年に１回 | ○ | [15 empty] | ○ |  | 委託 | 末端給水栓 水源が深井戸で水質が安定しているため 同上
44 |  | 非イオン界面活性剤 | ３箇月に１回以上 | ３箇月に１回 | ○ | [5 empty] | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | 委託 | 末端給水栓 水源が深井戸で水質が安定しているため 同上
45 |  | フェノール類 | ３箇月に１回以上 | ３年に１回 | ○ | [15 empty] | ○ |  | 委託 | 末端給水栓 水源が深井戸で水質が安定しているため 同上
6 | E | 鉛及びその化合物 | ３箇月に１回以上 | ３年に１回 | ○ | [15 empty] | ○ |  | 委託 | 末端給水栓 水源が深井戸で水質が安定しているため 同上
8 |  | 六価クロム化合物 | ３箇月に１回以上 | ３年に１回 | ○ | [15 empty] | ○ |  | 委託 | 末端給水栓 水源が深井戸で水質が安定しているため 同上
32 |  | 亜鉛及びその化合物 | ３箇月に１回以上 | ３年に１回 | ○ | [15 empty] | ○ |  | 委託 | 末端給水栓 水源が深井戸で水質が安定しているため 同上
33 |  | アルミニウム及びその化合物 | ３箇月に１回以上 | ３年に１回 | ○ | [15 empty] | ○ |  | 委託 | 末端給水栓 水源が深井戸で水質が安定しているため 同上
35 |  | 銅及びその化合物 | ３箇月に１回以上 | ３年に１回 | ○ | [15 empty] | ○ |  | 委託 | 末端給水栓 水源が深井戸で水質が安定しているため 同上
14 | F | 四塩化炭素 | ３箇月に１回以上 | ３年に１回 | ○ | [15 empty] | ○ |  | 委託 | 末端給水栓 水源が深井戸で水質が安定しているため 同上
15 |  | 1.4-ジオキサン | ３箇月に１回以上 | ３年に１回 | ○ | [15 empty] | ○ |  | 委託 | 末端給水栓 水源が深井戸で水質が安定しているため 同上
16 |  | シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | ３箇月に１回以上 | ３年に１回 | ○ | [15 empty] | ○ |  | 委託 | 末端給水栓 水源が深井戸で水質が安定しているため 同上
17 |  | ジクロロメタン | ３箇月に１回以上 | ３年に１回 | ○ | [15 empty] | ○ |  | 委託 | 末端給水栓 水源が深井戸で水質が安定しているため 同上
18 |  | テトラクロロエチレン | ３箇月に１回以上 | ３年に１回 | ○ | [15 empty] | ○ |  | 委託 | 末端給水栓 水源が深井戸で水質が安定しているため 同上
19 |  | トリクロロエチレン | ３箇月に１回以上 | ３年に１回 | ○ | [15 empty] | ○ |  | 委託 | 末端給水栓 水源が深井戸で水質が安定しているため 同上
20 |  | ベンゼン | ３箇月に１回以上 | ３年に１回 | ○ | [15 empty] | ○ |  | 委託 | 末端給水栓 水源が深井戸で水質が安定しているため 同上
9 | G | 亜硝酸態窒素 | ３箇月に１回以上 | ３年に１回 | ○ | [15 empty] | ○ |  | 委託 | 末端給水栓 水源が深井戸で水質が安定しているため 同上
|  | 色 | １日に１回以上 | １日に１回 |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 自己 | 末端給水栓 水源が深井戸で水質が安定しているため。 また、配水槽の水が１日２回転し、残留塩素濃度も安定している。 同上
|  | 濁り | １日に１回以上 | １日に１回 |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 自己 | 末端給水栓 水源が深井戸で水質が安定しているため。 また、配水槽の水が１日３回転し、残留塩素濃度も安定している。 同上
|  | 消毒の残留効果 | １日に１回以上 | １日に１回 |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 自己 | 末端給水栓 水源が深井戸で水質が安定しているため。 また、配水槽の水が１日４回転し、残留塩素濃度も安定している。 同上
|  | クリプトスポリジウム指標菌（大腸菌及び嫌気性芽胞菌） | ３箇月に１回以上 | ３箇月に１回 | ○ | ○ | ○ | ○ | [14 empty] | ○○保健所 | クリプトスポリジウム等対策指針に基づく。
|  | 原水検査 | １年に１回以上 | １年に１回 | ○ | [17 empty] | 委託 | 原水検査は21～31、48除く39項目嫌気性芽胞菌、ｱﾝﾓﾆｱ性窒素、シリカを６月に実施予定。
水質管理目標設定項目等
|  | 検便 | おおむね６箇月に１回 | ６箇月に１回 | [5 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [6 empty] | 委託 | 施設に入る可能性のある者全員に実施する。

## 資料1(検査結果)
過去の水質検査結果（平成 30 年 ４ 月 ～ 平成 31 年 ３ 月） 施設名： ○○○専用水道 | [15 empty] | １/□
番号 | グループ | 項目名 | 年度 | 30年度 | [11 empty] | 最大値
|  |  | 検査日 | 2018-04-06 | 2018-05-07 | 2018-06-07 | 2018-07-07 | 2018-08-07 | 2018-09-07 | 2018-10-07 | 2018-11-07 | 2018-12-07 | 2019-01-15 | 2019-02-16 | 2019-03-17
|  |  | 検査機関 | ○○会社 | ○○会社 | ○○会社 | ○○会社 | ○○会社 | ○○会社 | ○○会社 | ○○会社 | ○○会社 | ○○会社 | ○○会社 | ○○会社
1 | A | 一般細菌 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | 大腸菌 | 検出されないこと | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-)
38 |  | 塩化物イオン | 200 | 23 | 23 | 22 | 21 | 24 | 25 | 25 | 23 | 22 | 24 | 23 | 23 | 25
46 |  | 有機物（全有機炭素（TOC)の量） | 3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7
47 |  | pH値 | 5.8-8.6 | 7.2 | 7.1 | 7 | 6.9 | 6.9 | 7.5 | 7.1 | 7 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 7.5
48 |  | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 |  | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 |  | 色度 | 5度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満
51 |  | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満
11 | A’ | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.09 | 0.12 | 0.02 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.02 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.02 | 0.11 | 0.12
34 |  | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04
37 |  | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007
42 | B | ジェオスミン | 1e-05
43 |  | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05
10 | C | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 2018-06-07: 0.001未満; 2018-09-07: 0.001未満; 2018-12-07: 0.001未満; 2019-03-17: 0.001未満 | 0.001未満
21 |  | 塩素酸 | 0.6 | 2018-06-07: 0.12; 2018-09-07: 0.12; 2018-12-07: 0.12; 2019-03-17: 0.12 | 0.12
22 |  | クロロ酢酸 | 0.02 | 2018-06-07: 0.002未満; 2018-09-07: 0.002未満; 2018-12-07: 0.002未満; 2019-03-17: 0.002未満 | 0.002未満
23 |  | クロロホルム | 0.06 | 2018-06-07: 0.011; 2018-09-07: 0.011; 2018-12-07: 0.011; 2019-03-17: 0.011 | 0.011
24 |  | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 2018-06-07: 0.009; 2018-09-07: 0.009; 2018-12-07: 0.009; 2019-03-17: 0.009 | 0.009
25 |  | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 2018-06-07: 0.003; 2018-09-07: 0.003; 2018-12-07: 0.003; 2019-03-17: 0.003 | 0.003
26 |  | 臭素酸 | 0.01 | 2018-06-07: 0.001未満; 2018-09-07: 0.001未満; 2018-12-07: 0.001未満; 2019-03-17: 0.001未満 | 0.001未満
27 |  | 総トリハロメタン | 0.1 | 2018-06-07: 0.019; 2018-09-07: 0.019; 2018-12-07: 0.019; 2019-03-17: 0.019 | 0.019
28 |  | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 2018-06-07: 0.02未満; 2018-09-07: 0.02未満; 2018-12-07: 0.02未満; 2019-03-17: 0.02未満 | 0.02未満
29 |  | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 2018-06-07: 0.005; 2018-09-07: 0.005; 2018-12-07: 0.005; 2019-03-17: 0.005 | 0.005
30 |  | ブロモホルム | 0.09 | 2018-06-07: 0.001未満; 2018-09-07: 0.001未満; 2018-12-07: 0.001未満; 2019-03-17: 0.001未満 | 0.001未満
31 |  | ホルムアルデヒド | 0.08 | 2018-06-07: 0.008; 2018-09-07: 0.008; 2018-12-07: 0.008; 2019-03-17: 0.008 | 0.008
3 | D | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 2018-06-07: 0.0003未満; 2018-09-07: 0.0003未満; 2018-12-07: 0.0003未満; 2019-03-17: 0.0003未満 | 0.0003未満
4 |  | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 2018-06-07: 0.0005未満; 2018-09-07: 0.0005未満; 2018-12-07: 0.0005未満; 2019-03-17: 0.0005未満 | 0.0005未満
5 |  | セレン及びその化合物 | 0.01 | 2018-06-07: 0.001未満; 2018-09-07: 0.001未満; 2018-12-07: 0.001未満; 2019-03-17: 0.001未満 | 0.001未満
7 |  | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 2018-06-07: 0.005; 2018-09-07: 0.005; 2018-12-07: 0.005; 2019-03-17: 0.005 | 0.005
12 |  | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 2018-06-07: 0.08未満; 2018-09-07: 0.08未満; 2018-12-07: 0.08未満; 2019-03-17: 0.08未満 | 0.08未満
13 |  | ホウ素及びその化合物 | 1 | 2018-06-07: 0.2; 2018-09-07: 0.2; 2018-12-07: 0.2; 2019-03-17: 0.2 | 0.2
36 |  | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 2018-06-07: 38; 2018-09-07: 38; 2018-12-07: 38; 2019-03-17: 38 | 38
39 |  | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 2018-06-07: 40; 2018-09-07: 40; 2018-12-07: 40; 2019-03-17: 40 | 40
40 |  | 蒸発残留物 | 500 | 2018-06-07: 120; 2018-09-07: 120; 2018-12-07: 120; 2019-03-17: 120 | 120
41 |  | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 2018-06-07: 0.02未満; 2018-09-07: 0.02未満; 2018-12-07: 0.02未満; 2019-03-17: 0.02未満 | 0.02未満
44 |  | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 2018-06-07: 0.005未満; 2018-09-07: 0.005未満; 2018-12-07: 0.005未満; 2019-03-17: 0.005未満 | 0.005未満
45 |  | フェノール類 | 0.005 | 2018-06-07: 0.0005未満; 2018-09-07: 0.0005未満; 2018-12-07: 0.0005未満; 2019-03-17: 0.0005未満 | 0.0005未満
6 | E | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 2018-06-07: 0.001未満; 2018-09-07: 0.001未満; 2018-12-07: 0.001未満; 2019-03-17: 0.001未満 | 0.001未満
8 |  | 六価クロム化合物 | 0.02 | 2018-06-07: 0.005未満; 2018-09-07: 0.005未満; 2018-12-07: 0.005未満; 2019-03-17: 0.005未満 | 0.005未満
32 |  | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 2018-06-07: 0.01未満; 2018-09-07: 0.01未満; 2018-12-07: 0.01未満; 2019-03-17: 0.01未満 | 0.01未満
33 |  | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 2018-06-07: 0.01未満; 2018-09-07: 0.01未満; 2018-12-07: 0.01未満; 2019-03-17: 0.01未満 | 0.01未満
35 |  | 銅及びその化合物 | 1 | 2018-06-07: 0.01未満; 2018-09-07: 0.01未満; 2018-12-07: 0.01未満; 2019-03-17: 0.01未満 | 0.01未満
14 | F | 四塩化炭素 | 0.002 | 2018-06-07: 0.0002未満; 2018-09-07: 0.0002未満; 2018-12-07: 0.0002未満; 2019-03-17: 0.0002未満 | 0.0002未満
15 |  | 1.4-ジオキサン | 0.05 | 2018-06-07: 0.005未満; 2018-09-07: 0.005未満; 2018-12-07: 0.005未満; 2019-03-17: 0.005未満 | 0.005未満
16 |  | シス-1.2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | 2018-06-07: 0.001未満; 2018-09-07: 0.001未満; 2018-12-07: 0.001未満; 2019-03-17: 0.001未満 | 0.001未満
17 |  | ジクロロメタン | 0.02 | 2018-06-07: 0.001未満; 2018-09-07: 0.001未満; 2018-12-07: 0.001未満; 2019-03-17: 0.001未満 | 0.001未満
18 |  | テトラクロロエチレン | 0.01 | 2018-06-07: 0.001未満; 2018-09-07: 0.001未満; 2018-12-07: 0.001未満; 2019-03-17: 0.001未満 | 0.001未満
19 |  | トリクロロエチレン | 0.01 | 2018-06-07: 0.001未満; 2018-09-07: 0.001未満; 2018-12-07: 0.001未満; 2019-03-17: 0.001未満 | 0.001未満
20 |  | ベンゼン | 0.01 | 2018-06-07: 0.001未満; 2018-09-07: 0.001未満; 2018-12-07: 0.001未満; 2019-03-17: 0.001未満 | 0.001未満
9 | G | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 2018-06-07: 0.004未満; 2018-09-07: 0.004未満; 2018-12-07: 0.004未満; 2019-03-17: 0.004未満 | 0.004未満
*
*
*
*
*
*
*
*
過去３年間以上のデーターを添付すること。

## 資料2(検査頻度判定シート）
検査頻度判定シート 専用水道の名称：
番号 | グループ | 項目名 （★H23年度変更項目） （☆H26年度追加項目） | 基準値 | ① | [8 empty] | ② | [6 empty] | ※検査頻度
|  |  |  | 過去3年間 の最大値 H28年4月 - H31年3月 | 最大値の状況 | [5 empty] | 条件エ |  | 過去5年間 の最大値 H26年4月 - H31年3月 | 最大値の状況 |  |  |  | 条件キ |  | 最大値オかつ条件キ適 → 3年に1回 最大値アかつ条件エ適 → 3年に1回以上 最大値イかつ条件エ適 → 1年に1回以上
[11 empty] | ※確認事項 | 適否 | [5 empty] | ※確認事項 | 適否
3 | D | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 0.0003未満 | ア |  | 10% | イ | 20% | ウ | ※1 | 適 | 0.0011 | オ |  | 50% | カ | ※2 | 適 | ３年に１回
[6 empty] | ≦ | 0.0003 | ≦ | 0.0006 | [5 empty] | ≦ | 0.0015
4 |  | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 0.00005未満 | ア |  | 10% | イ | 20% | ウ |  | 適 | 0.00005未満 | オ |  | 50% | カ |  | 適 | ３年に１回
[6 empty] | ≦ | 5e-05 | ≦ | 0.0001 | [5 empty] | ≦ | 0.00025
5 |  | セレン及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | ア |  | 10% | イ | 20% | ウ |  | 適 | 0.002 | オ |  | 50% | カ |  | 適 | ３年に１回
[6 empty] | ≦ | 0.001 | ≦ | 0.002 | [5 empty] | ≦ | 0.005
7 |  | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 0.002 | ア |  | 10% | イ | 20% | ウ |  | 適 | 0.006 | オ |  | 50% | カ |  | 否 | １年に１回以上
[6 empty] | ≦ | 0.001 | ≦ | 0.002 | [5 empty] | ≦ | 0.005
12 |  | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.51 | ア |  | 10% | イ | 20% | ウ |  | 否 | 0.57 | オ |  | 50% | カ |  | 否 | 省略不可
[6 empty] | ≦ | 0.08 | ≦ | 0.16 | [5 empty] | ≦ | 0.4
13 |  | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.1 | ア |  | 10% | イ | 20% | ウ |  | 適 | 0.41 | オ |  | 50% | カ |  | 適 | ３年に１回
[6 empty] | ≦ | 0.1 | ≦ | 0.2 | [5 empty] | ≦ | 0.5
36 |  | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 40.2 | ア |  | 10% | イ | 20% | ウ |  | 適 | 51 | オ |  | 50% | カ |  | 適 | ３年に１回
[6 empty] | ≦ | 20 | ≦ | 40 | [5 empty] | ≦ | 100
39 |  | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 70 | ア |  | 10% | イ | 20% | ウ |  | 適 | 80 | オ |  | 50% | カ |  | 適 | ３年に１回
[6 empty] | ≦ | 30 | ≦ | 60 | [5 empty] | ≦ | 150
40 |  | 蒸発残留物 | 500 | 97 | ア |  | 10% | イ | 20% | ウ |  | 適 | 101 | オ |  | 50% | カ |  | 適 | ３年に１回
[6 empty] | ≦ | 50 | ≦ | 100 | [5 empty] | ≦ | 250
41 |  | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 0.02 | ア |  | 10% | イ | 20% | ウ |  | 適 | 0.04 | オ |  | 50% | カ |  | 適 | ３年に１回
[6 empty] | ≦ | 0.02 | ≦ | 0.04 | [5 empty] | ≦ | 0.1
44 |  | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 0.005未満 | ア |  | 10% | イ | 20% | ウ |  | 適 | 0.005未満 | オ |  | 50% | カ |  | 適 | ３年に１回
[6 empty] | ≦ | 0.002 | ≦ | 0.004 | [5 empty] | ≦ | 0.01
45 |  | フェノール類 | 0.005 | 0.0005 | ア |  | 10% | イ | 20% | ウ |  | 適 | 0.0011 | オ |  | 50% | カ |  | 適 | ３年に１回
[6 empty] | ≦ | 0.0005 | ≦ | 0.001 | [5 empty] | ≦ | 0.0025
6 | E | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 0.005 | ア |  | 10% | イ | 20% | ウ |  | 否 | 0.006 | オ |  | 50% | カ | ※3 | 否 | 省略不可
[6 empty] | ≦ | 0.001 | ≦ | 0.002 | [5 empty] | ≦ | 0.005
8 |  | 六価クロム化合物 | 0.02 | 0.005 | ア |  | 10% | イ | 20% | ウ |  | 適 | 0.006 | オ |  | 50% | カ |  | 適 | ３年に１回
[6 empty] | ≦ | 0.002 | ≦ | 0.004 | [5 empty] | ≦ | 0.01
32 |  | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.1 | ア |  | 10% | イ | 20% | ウ |  | 適 | 0.6 | オ |  | 50% | カ |  | 否 | ３年に１回以上
[6 empty] | ≦ | 0.1 | ≦ | 0.2 | [5 empty] | ≦ | 0.5
33 |  | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.02未満 | ア |  | 10% | イ | 20% | ウ |  | 適 | 0.11 | オ |  | 50% | カ |  | 否 | ３年に１回以上
[6 empty] | ≦ | 0.02 | ≦ | 0.04 | [5 empty] | ≦ | 0.1
35 |  | 銅及びその化合物 | 1 | 0.1 | ア |  | 10% | イ | 20% | ウ |  | 適 | 0.4 | オ |  | 50% | カ |  | 適 | ３年に１回
[6 empty] | ≦ | 0.1 | ≦ | 0.2 | [5 empty] | ≦ | 0.5
14 | F | 四塩化炭素 | 0.002 | 0.0002 | ア |  | 10% | イ | 20% | ウ |  | 適 | 0.0011 | オ |  | 50% | カ | ※4 | 否 | ３年に１回以上
[6 empty] | ≦ | 0.0002 | ≦ | 0.0004 | [5 empty] | ≦ | 0.001
15 |  | 1.4-ジオキサン | 0.05 | 0.005未満 | ア |  | 10% | イ | 20% | ウ |  | 適 | 0.005未満 | オ |  | 50% | カ |  | 適 | ３年に１回
[6 empty] | ≦ | 0.005 | ≦ | 0.01 | [5 empty] | ≦ | 0.025
16 |  | シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | 0.004 | ア |  | 10% | イ | 20% | ウ |  | 適 | 0.012 | オ |  | 50% | カ |  | 適 | ３年に１回
[6 empty] | ≦ | 0.004 | ≦ | 0.008 | [5 empty] | ≦ | 0.02
17 |  | ジクロロメタン | 0.02 | 0.002 | ア |  | 10% | イ | 20% | ウ |  | 適 | 0.004 | オ |  | 50% | カ |  | 適 | ３年に１回
[6 empty] | ≦ | 0.002 | ≦ | 0.004 | [5 empty] | ≦ | 0.01
18 |  | テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.001 | ア |  | 10% | イ | 20% | ウ |  | 適 | 0.005 | オ |  | 50% | カ |  | 適 | ３年に１回
[6 empty] | ≦ | 0.001 | ≦ | 0.002 | [5 empty] | ≦ | 0.005
19 |  | トリクロロエチレン(★) | 0.01 | 0.001 | ア |  | 10% | イ | 20% | ウ |  | 適 | 0.002 | オ |  | 50% | カ |  | 適 | ３年に１回
[6 empty] | ≦ | 0.001 | ≦ | 0.002 | [5 empty] | ≦ | 0.005
20 |  | ベンゼン | 0.01 | 0.001 | ア |  | 10% | イ | 20% | ウ |  | 適 | 0.002 | オ |  | 50% | カ |  | 適 | ３年に１回
[6 empty] | ≦ | 0.001 | ≦ | 0.002 | [5 empty] | ≦ | 0.005
9 | G | 亜硝酸態窒素（☆） | 0.04 | 0.004未満 | ア |  | 10% | イ | 20% | ウ |  | 適 | [7 empty] | ３年に１回以上
[6 empty] | ≦ | 0.004 | ≦ | 0.008
※確認事項（適合する場合、その判断理由を専用水道水質検査計画「3 定期の水質検査を省略する場合については、その項目及び理由」に設定理由を記載してください。）
1 |  | 水源に水又は汚染物質を排出する施設の設置の状況等から原水の水質が大きく変わるおそれが少ないと認められるか？
（過去３年間において水源の種別、取水地点又は浄水方法を変更した場合を除く）
2 |  | 原水並びに水源及びその状況を勘案して検査を行う必要がないことが明らかか？
3 |  | 原水、水源及びその状況並びに薬品及び資機材等の使用状況を勘案して検査を行う必要がないことが明らかか？
4 |  | 原水並びに水源及びその状況を勘案して検査を行う必要がないことが明らかか？
（地下水を水源とする場合は、その近傍の地域における地下水の状況を含む）